附件4：

广西工业技师学院

高层建筑消防维护保养项目（内容）和要求

火灾自动报警系统

| 序号 | 维保内容和要求 | 维保频度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每月 | 每季 | 每年 | 每二年 |
| 1 | 所有线路检查维护 |  |  |  | √ |
| 2 | 探头清洗更换、域值调整、功能试验 |  |  |  | √ |
| 3 | 探头功能抽检试验 |  | √ |  |  |
| 4 | 层显维护 |  | √ |  |  |
| 5 | 模块、接线检查维护 |  |  | √ |  |
| 6 | 手报检查维护 |  |  | √ |  |
| 7 | 中继器功能检查维护 |  |  | √ |  |
| 8 | 消防紧急电话插孔检查维护，通话试验 |  |  | √ |  |
| 9 | 备用电源的维护、更新 |  |  |  | √ |
| 10 | 系统功能检查 | √ |  |  |  |
| 11 | 火灾报警器的自检功能 | √ |  |  |  |
| 12 | 火灾报警器的消音复位功能 | √ |  |  |  |
| 13 | 火灾报警器的故障报警功能 | √ |  |  |  |
| 14 | 火灾报警器的火灾优先功能 | √ |  |  |  |
| 15 | 火灾报警器的报警记忆功能 | √ |  |  |  |
| 16 | 火灾报警器的主备电源转换功能 | √ |  |  |  |
| 17 | 报警控制器、联动控制器、区城控制器、探测、手报等是舌处于正常完好状态 |  | √ |  |  |
| 18 | 分期、分批试验探测器的工作情况，每期/批不少于总数的 30% |  | √ |  |  |
| 19 | 试验手报检测数量不少于总数的 30% |  | √ |  |  |
| 20 | 对主机备用电源进行充放电试验 |  | √ |  |  |
| 21 | 自动或手动试验联动控制显示功能 |  | √ |  |  |
| 22 | 对火灾自动报警系统进行模拟联动试验，检测联动控制和显示功能，填写《消防设施年终维保报告》记录试验情况 |  |  | √ |  |

湿式自动喷淋灭火系统

| 序号 | 维保内容和要求 | 维保频度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每月 | 每季 | 每年 | 每二年 |
| 1 | 检查喷淋水泵房工作环境检查 |  | √ |  |  |
| 2 | 喷淋水泵、电源控制柜外部条件检查 |  | √ |  |  |
| 3 | 喷淋水泵盘车检查 |  | √ |  |  |
| 4 | 轴承和填料函检查 |  | √ |  |  |
| 5 | 仪表检查 |  | √ |  |  |
| 6 | 管网、阀门、储水设施等是否处于正常完好状态 |  | √ |  |  |
| 7 | 就地、远程、手动、自动启动喷淋水泵试验 |  | √ |  |  |
| 8 | 试验主、备水泵电源的切换功能 |  | √ |  |  |
| 9 | 报警阀、管网阀门及系统组件是否处于正常状态 |  | √ |  |  |
| 10 | 喷头的检查和更換 |  | √ |  |  |
| 11 | 系统进行自动、远程和就地手动启动试验，验证报警功能、自动启动功能和信号显示 |  | √ |  |  |
| 12 | 利用放水试验装置放水，验证压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示 |  | √ |  |  |
| 13 | 对自动喷水灭火设施的各种阀门加油润滑 |  |  | √ |  |
| 14 | 对各种压力表进行校验，管网进行稳压检查 |  | √ |  |  |
| 15 | 模拟火警进行联动试验 |  | √ |  |  |
| 16 | 按标准进行全点自检测 |  |  |  | √ |

消防广播系统

| 序号 | 维保内容和要求 | 维保频度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每月 | 每季 | 每年 | 每二年 |
| 1 | 检查广播扬声器是否处于正常工作状态 | √ |  |  |  |
| 2 | 消防广播质量试验，数量不少于20% |  | √ |  |  |
| 3 | 火灾应急广播的功能检查及测试 | √ |  |  |  |
| 4 | 试验选层广播，抽检数量不少于30% |  | √ |  |  |
| 5 | 试验从背景音乐强切事故广播功能 |  |  | √ |  |
| 6 | 标准进行全点自检验 |  |  |  | √ |

消火栓灭火系统

| 序号 | 维保内容和要求 | 维保频度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每月 | 每季 | 每年 | 每二年 |
| 1 | 检查喷淋水泵房工作环境检查 |  | √ |  |  |
| 2 | 喷淋水泵、电源控制柜外部条件检查 |  | √ |  |  |
| 3 | 喷淋水泵盘车检查 |  | √ |  |  |
| 4 | 轴承和填料函检查 |  | √ |  |  |
| 5 | 仪表检查 |  | √ |  |  |
| 6 | 管网、阀门、储水设施等是否处于正常完好状态 |  | √ |  |  |
| 7 | 就地、远程、手动、自动启动喷淋水泵试验 |  | √ |  |  |
| 8 | 试验主、备水泵电源的切换功能 |  | √ |  |  |
| 9 | 手动按钮启泵试验，每次消火栓出口动态压力 |  | √ |  |  |
| 10 | 选择最不利点，试验消火栓出口动态压力 |  |  | √ |  |
| 11 | 选择最不利点，试验管网静态压力 |  |  | √ |  |
| 12 | 管网、水泵接合器、室内外消火栓系统的各种阀门加油润滑 |  |  | √ |  |
| 13 | 对各种压力表进行校验，管网进行稳压检查 |  | √ |  |  |
| 14 | 模拟火警进行联动试验 |  | √ |  |  |
| 15 | 按标准进行全点自检测 |  |  |  | √ |

气体自动灭火系统

| 序号 | 维保内容和要求 | 维保频度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每月 | 每季 | 每年 | 每二年 |
| 1 | 检查储瓶间及防护区的工作环境以及储气瓶、选择阀、液流单向阀、高压金属软管、集流管、阀驱动装置、紧急启动按钮、声光报警器、释放指示装置等是否处于正常完好状态，各锁定装置是否完好 |  | √ |  |  |
| 2 | 储液装置的压力指示是否处于正常状态 |  | √ |  |  |
| 3 | 模拟试验检查启动钢瓶电磁阀动作是杏正常 |  | √ |  |  |
| 4 | 对灭火剂储存容器进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量 95% |  |  | √ |  |
| 5 | 检查启动管道有无松动，接头是否完好 | √ |  |  |  |
| 6 | 检查选择阀、液流单向阀启闭是否灵活，严密 |  | √ |  |  |
| 7 | 利用 N2 气体对阀驱动管进行气压、气密试验 |  | √ |  |  |
| 8 | 烟、温感探测器自动驱动灭火系统试验 |  | √ |  |  |
| 9 | 紧急启停按钮动作试验 |  | √ |  |  |
| 10 | 对各种压力表进行校验 |  |  | √ |  |
| 11 | 对管网进行气压、气密检查 |  |  | √ |  |
| 12 | 声光报警器、排放指示灯动作试验 |  |  | √ |  |
| 13 | 模拟火警进行联动试验 |  | √ |  |  |
| 14 | 标准进行全点自检验 |  |  |  | √ |
| 15 | 对每个防护区进行一次模拟喷气试验，检查全部功能 |  |  |  | √ |

其它建筑防火

| 序号 | 维保内容和要求 | 维保频度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每月 | 每季 | 每年 | 每二年 |
| 1 | 检查防火门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常状态，门附件是否齐全完好 | √ |  |  |  |
| 2 | 抽检试验防火门的关闭。数量不少于总数的 20%，检查动作是否正常 | √ |  |  |  |
| 3 | 对防火门的机械动作部分加油润滑 |  |  |  | √ |
| 4 | 检查送风、排烟机房工作环境及送风、排烟机、电源柜、送风口排烟口送风是否处于正常完好状态 | √ |  |  |  |
| 5 | 试验自动、手动方式启动送风机、排烟机 | √ |  |  |  |
| 6 | 试验自动、手动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机，检查送风量是否正常 |  | √ |  |  |
| 7 | 机械动作部分加油润滑 |  |  |  | √ |
| 8 | 试验应急照明和疏散指示的工作照度和疏散照度 |  |  | √ |  |
| 9 | 检查应急照明或疏散指示是否处于正常完好状态 | √ |  |  |  |
| 10 | 检查电话插孔是否处于正常完好状态 | √ |  |  |  |
| 11 | 试验电话插孔的通话质量，抽检数量不少于总数的 20% |  | √ |  |  |
| 12 | 检查消防电梯迫降、集水坑排水、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备 |  |  | √ |  |
| 13 | 消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态 | √ |  |  |  |
| 14 | 试验消防电梯的紧急迫降功能 |  |  | √ |  |
| 15 | 试验消防电源的末端切换功能 |  |  | √ |  |
| 16 | 切断非消防电源功能 |  |  | √ |  |
| 17 | 查看消防水池、消防水箱、水泵接合接外观有无损坏、锈蚀、渗漏，启闭位置是否正常。消防水泵、稳压泵、增压泵、气压水罐、管网控制阀门等工作状态是否正常 |  | √ |  |  |
| 18 | 检查消防水池、消防水箱的水位，发现水位不足时及时补充 | √ |  |  |  |
| 19 | 检查各类常开、常闭阀门的启闭状态是否正常， |  | √ |  |  |
| 20 | 每台消防水泵应每月进行一次运转试验，检查消防水泵的运行情况 | √ |  |  |  |
| 21 | 检查消防设施设备的标志和使用说明等标识是否正确、清晰、完整，并处于正确位置 |  |  |  | √ |
| 22 | 检查灭火器压力指数，瓶体有无生锈、破裂和红色油漆是否过淡，软管是否有破裂和喷嘴是否完好，安全插销是否完好，瓶体是否完成，生产日期是否在有效期内，抽检不少于总数的5% | √ |  |  |  |
| 23 | 检查灭火器箱是否保持清洁、完好、有无破损，抽检不少于总数的5% | √ |  |  |  |
| 24 | 检查消防水带和枪头是否老化，接口是否牢固，有无漏水和破损现象，抽检不少于总数的5% | √ |  |  |  |
| 25 | 检查消防《三表一报告》填写是否规范 | √ |  |  |  |
| 26 | 检查消防网站资料录入是否及时 | √ |  |  |  |
| 27 | 检查消防迎检、消防宣传、消防演习是否规范 |  |  | √ |  |