招标项目采购需求

1、本服务需求一览表中标注★号的部分为主要技术参数项。“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或采购需求中带“▲”的条款。

2、本服务需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

3、竞标人所竞标的设备必须是符合国家和行业标准的全新产品。

★4、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

★5、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。

★6、本项目采购总预算为40万元，竞标报价超采购预算、最高限价和分项预算的作投标无效处理。

7、技术响应偏离情况说明：

（1）采购需求表 “≥XXX”的要求：如投标人参数响应为“＞XXX”，则为正偏离；投标人参数响应为“=XXX”，则为无偏离；如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为负偏离。

（2）采购需求表 “≤XXX”要求：如投标人参数响应为“＜XXX”的情况，则为正偏离；投标人参数响应“=XXX”，则为无偏离；投标人参数响应为“＞XXX”，则为负偏离。

| 一、设备需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号/规格参数 | 备注 |
| 1 | 全直流变频多联主机(核心设备) | 1 | 台 | 一、主要技术参数： ▲1、制冷量：≥117KW，制热量：≥130KW； ▲2、制冷（额定输入）功率：≤34.98KW，制热（额定输入）功率：≤32.96KW； 3、单台模块最低运行噪音：≤41dB(A)。 ▲4、设备风量：≥30000m3/h ▲5、APF:≥4.0 ，提供能效标识网上的能效备案截图。 ★二、主要技术特性 1、室外机具备“电控冷媒冷却散热”功能，确保电控运行时段温度，运行更稳定，并取得第三方检测机构出具的产品功能评价证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 2、室外机具备相间平衡技术评价证书。并取得第三方检测机构出具的产品功能评价证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 3、空调室外机具备防腐蚀性，防腐蚀等级达C5-H级。并取得第三方检测机构出具的产品功能评价证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 4、多联式空调机组采用IP55全密闭电控盒，可在极寒和高温环境下稳定、高效运行。(提供第三方检测报告并加盖生产厂家公章) 5、多联式空调机组通讯线任意拓扑自由连接，节省安装成本，并取得相应的功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 6、室外机风扇电机应采用直流风扇电机，风机转速1000级档位调节，负荷按实际需要输出。 7、多联式空调机组具备抑制高次谐波技术，并取得相应的功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 8、多联式空调机组压缩机采用全直流变频+喷气增焓涡旋式压缩机。 9、多联式空调机组具备制冷运行室内温度精准预测特性，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 10、多联式空调机组具备机组负荷自适应技术，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 11、多联式空调机组具备通讯实时性一级，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 12、多联式空调机组的压缩机具备退磁保护功能，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 13、多联式空调机组具备抗干扰能力一级，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 14、多联式空调机组具备通信可靠性一级，通信多节点数通信可靠性一级两项特性，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 15、多联机具备制冷运行制冷剂泄漏量智能精准监测特性，提供第三方检测报告并加盖生产厂家公章。 |  |
| 2 | 全直流变频多联主机(核心设备) | 1 | 台 | 一、主要技术参数： ▲1、制冷量：≥105.8KW，制热量：≥118KW； ▲2、制冷（额定输入）功率：≤30.52KW，制热（额定输入）功率：≤29.6KW； 3、单台模块最低运行噪音：≤41dB(A)。 ▲4、设备风量：≥30000m3/h ▲5、APF:≥4.0 ，提供能效标识网上的能效备案截图。 ★二、主要技术特性 1、室外机具备“电控冷媒冷却散热”功能，确保电控运行时段温度，运行更稳定，并取得第三方检测机构出具的产品功能评价证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 2、室外机具备相间平衡技术评价证书。并取得第三方检测机构出具的产品功能评价证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 3、空调室外机具备防腐蚀性，防腐蚀等级达C5-H级。并取得第三方检测机构出具的产品功能评价证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 4、多联式空调机组采用IP55全密闭电控盒，可在极寒和高温环境下稳定、高效运行。(提供第三方检测报告并加盖生产厂家公章) 5、多联式空调机组通讯线任意拓扑自由连接，节省安装成本，并取得相应的功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 6、室外机风扇电机应采用直流风扇电机，风机转速1000级档位调节，负荷按实际需要输出。 7、多联式空调机组具备抑制高次谐波技术，并取得相应的功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 8、多联式空调机组压缩机采用全直流变频+喷气增焓涡旋式压缩机。 9、多联式空调机组具备制冷运行室内温度精准预测特性，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 10、多联式空调机组具备机组负荷自适应技术，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 11、多联式空调机组具备通讯实时性一级，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 12、多联式空调机组的压缩机具备退磁保护功能，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 13、多联式空调机组具备抗干扰能力一级，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 14、多联式空调机组具备通信可靠性一级，通信多节点数通信可靠性一级两项特性，并取得功能认证证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）。 15、多联机具备制冷运行制冷剂泄漏量智能精准监测特性，提供第三方检测报告并加盖生产厂家公章。 |  |
| 3 | 环形出风嵌入式室内机（核心设备） | 4 | 台 | ▲1、制冷量≥12.5kW; 制热量≥14KW; ▲2、风量≥1730m3/h； ▲3、功率≤80W; ▲4、噪声≤43dB（A） 5、室内机360度环形送风，标配独立摆风。 ▲6、室内机自带冷凝水提升水泵，提升高度≥1200mm. ▲7、室内机采用直流无刷电机。 |  |
| 4 | 环形出风嵌入式室内机（核心设备） | 12 | 台 | ▲1、制冷量≥11.2kW; 制热量≥12.5KW; ▲2、风量≥1600m3/h； ▲3、功率≤77W; ▲4、噪声≤41dB（A） 5、室内机360度环形送风，标配独立摆风。 ▲6、室内机自带冷凝水提升水泵，提升高度≥1200mm. ▲7、室内机采用直流无刷电机。 |  |
| 5 | 环形出风嵌入式室内机（核心设备） | 1 | 台 | ▲1、制冷量≥4.5kW; 制热量≥5.0KW; ▲2、风量≥910m3/h； ▲3、功率≤37W; ▲4、噪声≤37dB（A） 5、室内机360度环形送风，标配独立摆风。 ▲6、室内机自带冷凝水提升水泵，提升高度≥1200mm. ▲7、室内机采用直流无刷电机。 |  |
| 6 | 环形出风嵌入式室内机（核心设备） | 4 | 台 | ▲1、制冷量≥10kW; 制热量≥11.2KW; ▲2、风量≥1468m3/h； ▲3、功率≤75W; ▲4、噪声≤43dB（A） 5、室内机360度环形送风，标配独立摆风。 ▲6、室内机自带冷凝水提升水泵，提升高度≥1200mm. ▲7、室内机采用直流无刷电机。 |  |
| 7 | 环形出风嵌入式室内机（核心设备） | 1 | 台 | ▲1、制冷量≥2.2kW; 制热量≥2.5KW; ▲2、风量≥760m3/h； ▲3、功率≤18W; ▲4、噪声≤30dB（A） 5、室内机360度环形送风，标配独立摆风。 ▲6、室内机自带冷凝水提升水泵，提升高度≥1200mm. ▲7、室内机采用直流无刷电机。 |  |
| 8 | 薄型风管式室内机（核心设备） | 1 | 台 | ▲1、制冷量≥2.2kW; 制热量≥2.6KW; ▲2、风量≥420m3/h； ▲3、功率≤23W; ▲4、噪声≤28dB（A） 5、室内机采用恒风量技术。 ▲6、室内机采用直流无刷电机。 |  |
| 9 | 遥控器 | 23 | 个 | 和主机同一品牌 |  |
| 二、材料清单一览表 （注：本工程为交钥匙工程，以下采购人提供的材料清单仅作为参考） |  |  |  |  |  |
| 1 | 3匹柜机铜管 | 50 | 米 | 含铜管、保温、内外机连接线、信号线、冷凝水管 |  |
| 2 | 脱氧紫铜管 | 12 | 米 | Φ6.35×0.8mm |  |
| 3 | 脱氧紫铜管 | 127 | 米 | Φ9.5×0.8mm |  |
| 4 | 脱氧紫铜管 | 40 | 米 | Φ12.7×0.8mm |  |
| 5 | 脱氧紫铜管 | 124 | 米 | Φ15.9×1.0mm |  |
| 6 | 脱氧紫铜管 | 31 | 米 | Φ19.1×1.0mm |  |
| 7 | 脱氧紫铜管（直管） | 60 | 米 | Φ22.2×1.0mm |  |
| 8 | 脱氧紫铜管（直管） | 23 | 米 | Φ28.6×1.0mm |  |
| 9 | 脱氧紫铜管（直管） | 20 | 米 | Φ31×1.2mm |  |
| 10 | 脱氧紫铜管（直管） | 41 | 米 | Φ38×1.5mm |  |
| 11 | 铜管保温（B1级） | 12 | 米 | Φ6×15mm |  |
| 12 | 铜管保温（B1级） | 127 | 米 | Φ10×15mm |  |
| 13 | 铜管保温（B1级） | 40 | 米 | Φ13×15mm |  |
| 14 | 铜管保温（B1级） | 124 | 米 | Φ16×15mm |  |
| 15 | 铜管保温（B1级） | 31 | 米 | Φ19×15mm |  |
| 16 | 铜管保温（B1级） | 60 | 米 | Φ22×20mm |  |
| 17 | 铜管保温（B1级） | 23 | 米 | Φ28×20mm |  |
| 18 | 铜管保温（B1级） | 20 | 米 | Φ31×20mm |  |
| 19 | 铜管保温（B1级） | 41 | 米 | Φ38×20mm |  |
| 20 | PVC冷凝水排水管（含保温） | 310 | 米 | 40/32/20，含排水管安装费用，投标人自行考虑排水位置 |  |
| 21 | 铜管弯头、焊条等配件 | 1 | 项 |  |  |
| 22 | 出风口帆布软接 | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 复合风管 | 6 | ㎡ |  |  |
| 24 | 双层百叶出风口 | 1 | 个 | 400*400 |  |
| 25 | 门铰式回风口（带滤网） | 1 | 个 | 1000*300 |  |
| 26 | 追加制冷剂 | 40 | kg | R410A |  |
| 27 | 分歧管 | 5 | 套 | 01C |  |
| 28 | 分歧管 | 7 | 套 | 02C |  |
| 29 | 分歧管 | 7 | 套 | 03C |  |
| 30 | 分歧管 | 2 | 套 | 04C |  |
| 31 | 控制信号线+线控线 | 1000 | m | 3×1.0mm |  |
| 32 | PVC线管 | 1000 | m | Φ25mm |  |
| 33 | 乙炔、氧气、氮气等辅材 | 1 | 项 |  |  |
| 34 | 吊杆、螺母、五金配件 | 1 | 项 |  |  |
| 35 | 空调定制检修口 | 23 | 个 | 400*400mm |  |
| 36 | 打孔费 | 1 | 项 |  |  |
| 37 | 空调内机安装人工费 | 23 | 台 |  |  |
| 38 | 多联室外机安装人工费 | 2 | 台 |  |  |
| 39 | 室外机钢架基础 | 2 | 套 |  |  |
| 40 | 室外机管道保护套 | 2 | 项 |  |  |
| 41 | 3匹柜机拆机费 | 2 | 套 |  |  |
| 42 | 3匹柜机加长铜管 | 30 | 米 |  |  |
| 43 | 3匹柜机排水管 | 30 | 米 |  |  |
| 44 | 柜机搬运费 | 1 | 项 |  |  |
| 45 | 室内升降机租赁费 | 1 | 项 |  |  |
| 46 | 吊车费、运输费 | 1 | 项 |  |  |
| 47 | 电缆分接箱 | 1 | 套 | 规格900*1000mm |  |
| 备注：报价时需考虑设备电源，电缆与电井之间的电缆安装材料、人工等所有费用。 |  |  |  |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  | ★一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个日内。 ★二、项目完成时间：自合同签订之日起30个工作日内完工。 ★三、设备交货地点：采购人指定地点。 ★四、质保期： 壹 年（自交货、施工安装并验收合格之日起计）。 五、交货方式：现场交货。 ★六、核心设备项要求为同一品牌。否则投标无效。 七、售后服务要求： 1、故障响应时间：接到故障电话30分钟内响应。 2、故障到达时间：中标供应商接到故障通知后在4小时内到达采购人指定现场。 3、质保期按国家规定实行“三包”，质保期内免费更换损坏的零配件。 4、维修人员24小时服务， 接到故障通知后在4小时内到达现场处理，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 5、定期回访（设备验收合格半年内，要求竞标人或生产厂家进行定期回访并提供详细的设备维护保养检查报告给采购人）以及对设备维护、维修。 6、质保期满后提供终身有偿维修服务。 7、随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 八、付款方式：签订合同之日起10个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款,设备到现场后，设备验收确认达到采购规定的要求后10个工作日内支付合同总金额的35%，设备安装、调试、验收合格后10个工作日内支付至合同总金额的30%，预留合同总金额的5%作为质量保证金，待质保期满后若无质量问题，一个月内无息退还给成交供应商。 九、其他要求： ★1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）货物的价格； （3）必要的保险费用和各项税金； （4）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、外出调研、接口开发、系统整合连接等费用； （5）包含土方开挖及修复、水电费、有关部门的检验/检测费，以及施工时对装饰面、其它专业造成的破坏进行修补等及其它所有成本； （6）包含应有的环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用； （7）包含组织项目通过最终验收的费用； （8）报价时需考虑设备电源，电缆与电井之间的电缆安装材料、人工等所有费用。 十、验收条件及要求： （1）依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品及各材料的数量、型号、参数、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理。 （2）成交供应商交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果随货物交甲方。 （3）成交供应商需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 十一、成交人提供的设备为全新的产品，所有零部件、配件是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 ★十二、投标人认为其“▲”的实质性要求项投标响应有正偏离或无偏离的，需在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，否则评委小组有权不予认可。 |  |  |  |

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、设备性能及配置、产品特性、施工方案、售后服务及保障、业绩及信誉方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分……………………………………70分

以满足招标文件要求且按全部入围的有效报价的算术平均值作为基准价，其价格分为70分。原则要求最接近基准价为得分最高，采用内插法计算各投标人的得分，如下：

基准价：C＝（B1 + B2 + … + Bn）÷n

其中：（1）B1、B2、…Bn为入围评审的投标人报价。

（2）ｎ为入围商务标评审的投标人个数。

投标报价计算时均为投标人的实际投标报价的价格。

（1）投标人报价等于基准价的得满分；

（2）投标人报价每高于基准价0.5%的扣1.5分；

（3）投标人报价每低于基准价0.5%的扣1分。
    2、设备性能及配置分…………………………………………………………………8分

完全满足招标文件要求的前提下，标注▲号技术性能及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每1项正偏离得1分。（满分8分）

【本项评分各评委独立进行打分，技术参数优先以检测报告、样本彩页为准（加盖厂家公章）】

3、施工方案分……………………………………………………………………………4分

根据投标单位提供的施工方案内容：施工组织机构、人员配备，施工机械，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面，

一档（1-2分）：安装施工组织方案较详细，服务内容和措施较完善。

二档（2.1-4分）：安装施工组织方案详实，服务内容和措施完善有效且更优化、切实可行。

4、售后服务分……………………………………………………………………………15分

售后服务方案：（一档）售后服务承诺书内容完整、可行，服务要求方面满足招标文件要求得1分；（二档）售后服务承诺书内容完整、可行，服务要求方面优于招标文件要求，并针对本项目提出切实可行的并经评委认可的其他售后服务承诺，得3分

延长保修期：在基本保修期一年的基础上，承诺延长整套系统的保修期，每增加延长一年加2分，本项最高得12分（提供生产厂家或投标人出具保修承诺书证明材料）。

5、信誉资质分…………………………………………………………………………3分

（1）多联式空调机组具备机组负荷自适应技术，并取得功能认证证书，提供证书复印件并加盖生产厂家公章，得0.5分。

（2）多联式空调机组具备抗干扰能力一级，并取得功能认证证书，提供证书复印件并加盖生产厂家公章，得0.5分。

（3）多联机具备制冷运行制冷剂泄漏量智能精准监测特性，提供第三方检测报告并加盖生产厂家公章，得0.5分。

（4）投标人提供近三年内同类业绩，每一项得0.5分，最高加1.5分（以中标通知书或合同为准，提供中标通知书或合同复印件，否则不得分）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。