附件：

广西工业技师学院

消防设施设备维修及更换清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施名称 | 说明 | 维修方案 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 火灾自动报警系统 | 学徒楼2回路4层信号回路接地故障 | 线路维修 | 项 | 1 |  |  |
| 石化楼三层03-059、六层4-152、八层05-137卷帘门输入输出模块损坏 | 更换输入输出联动模块及调试 | 只 | 3 |  |  |
| 石化楼七层05-068配电间非消输入输出模块损坏 | 更换输入输出联动模块及调试 | 只 | 1 |  |  |
| 手动报警按钮 | 型号：J-SAP-JBF5121-P | 只 | 30 |  |  |
| 消火栓启动按钮 | 型号：JBF5123 | 只 | 20 |  |  |
| 烟感探测器 | 型号：JBF5100 | 只 | 50 |  |  |
| 输入输出模块 | 型号：JBF5155 | 只 | 20 |  |  |
| 输入模块 | 型号：JBF5131 | 只 | 15 |  |  |
| 输出模块 | 型号：JBF5143 | 只 | 10 |  |  |
| 消防供水设施 | 宿舍楼楼顶电接点压力表发黄锈蚀 | 更换电接点压力表 | 只 | 1 |  |  |
| 宿舍楼稳压泵未能自动启动稳压泵 | 控制箱维修 | 只 | 1 |  |  |
| 宿舍楼1号稳压泵启泵盘根和稳压泵前阀门漏水 | 水泵维修更换密封 | 台 | 1 |  |  |
| 石化楼水泵房喷淋泵和消火栓泵远程启动故障 | 多线联动线路维修 | 条 | 2 |  |  |
| 消防水带 | 有衬里消防水带 8型65\*25M | 条 | 20 |  |  |
| 水力警铃 | CN100直径 | 套 | 5 |  |  |
| 压力开关 | 双触点/4线 | 只 | 5 |  |  |
| 水流指示器 | DN150（开孔50mm） | 只 | 10 |  |  |
|  | 湿式报警阀阀瓣更换 | DN150 | 套 | 5 |  |  |
| 干粉灭火系统 | 宿舍楼1楼配电房声光24V电源故障 | 线路维修及调试 | 项 | 1 |  |  |
| 石化楼2、3号变电房15罐悬挂式超细干粉于2023年6月到有效使用期限 | 更换全新 | 具 | 15 |  |  |
| 正压送风 | 石化楼10楼送风机远程启动故障 | 线路维修 | 条 | 1 |  |  |
| 石化楼11楼送风机远程启动故障 | 线路维修 | 条 | 1 |  |  |
| 石化楼12楼送风口阀门故障 | 更换风阀执行机构 | 个 | 1 |  |  |
| 石化楼4楼送风口阀门故障 | 更换风阀执行机构 | 个 | 1 |  |  |
| 机械排烟 | 石化楼-1F西排烟机远程启动故障 | 线路维修 | 条 | 1 |  |  |
| 石化楼-1F东排烟机远程启动故障 | 线路维修 | 条 | 1 |  |  |
| 石化楼10楼排烟机远程启动故障 | 线路维修 | 条 | 1 |  |  |
| 石化楼11楼排烟机远程启动故障 | 线路维修 | 条 | 1 |  |  |
| 石化楼10楼4号风机（东边）手动启动故障 | 控制箱维修 | 台 | 1 |  |  |
| 石化楼10楼4号风机（东边）排烟防火阀关闭生锈卡死 | 更换防火阀执行机构 | 个 | 1 |  |  |
| 石化楼10楼3号风机（西边））排烟防火阀生锈卡死，框架下面腐蚀漏空 | 更换防火阀执行机构、框架修补 | 项 | 1 |  |  |
| 消防广播 | 石化楼和学徒楼广播功率放大器故障 | 维修广播功率放大器300W | 台 | 1 |  |  |
| 消防电话 | 石化楼负一层消防电话线路故障 | 线路维修 | 项 | 1 |  |  |
| 灭火器 | 增加二氧化碳底座/箱 | 3KG箱子 | 只 | 3 |  |  |
| 应急疏散照明 | 双头应急灯 | 执行消防新国标，GB17945-2010 | 盏 | 100 |  |  |
| 安全出口灯 | 执行消防新国标，GB17945-2010 | 盏 | 30 |  |  |
| 疏散指示灯 | 执行消防新国标，GB17945-2010 | 盏 | 50 |  |  |
| 消防标识 | 学生四栋消防栓使用标识 |  | 张 | 57 |  |  |
| 合计 |  | | | | | |