附件1：

消防设备维修清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 地点 | 内容 | 维修整改要求 | 单价 | 数量 | 单位 | 合计 | 备注 |
| 1 | 学徒大楼 | 1-4楼部分实训室约192个喷淋头被铝扣板 吊顶、栏栅吊顶遮挡 | 将约192个喷淋头改为下喷式 ，并调整至天花板下方。（包含管道放水及竣工试压等） |  | 约192 | 个 |  |  |
| 4 | 石化大楼 | 石化大楼天面三台送风 机手动启动未反馈主机，远程启动故障 | 远程联动线路维修 |  | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 石化大楼 | 石化大楼2台喷淋水泵启动缓冲软胶垫漏水 | 更换同等型号规格缓 冲软胶接头 |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 石化大楼 | 石化大楼天面稳压泵房 1号消火栓加压泵漏水 | 水泵维修至正常使用 |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 石化大楼 | 石化大楼稳压泵房自动 报警信号线路故障 | 线路敷设或维修及探 测、联动部件调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 学生四栋 | 学生四栋楼顶2号稳压 泵启动盘根漏水 | 水泵维修至正常使用 |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 学生四栋 | 学生四栋楼顶稳压泵启 动未能维持压力 | 维修恢复稳压系统功 能 |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 学生四栋 | 学生四栋水泵房2号喷 淋泵手动和远程启动故 障，电机故障。55KW | 水泵维修或更换 |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 学生四栋 | 学生四栋水泵房1号喷 淋泵手动和远程启动故 障，电机故障。55KW | 水泵维修或更换 |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 学生四栋 | 学生四栋水泵房淋泵控制柜2只交流接触器故障（CJX2- D95...C型号） | 喷淋泵控制柜维修及 部件更换 |  | 2 | 项 |  |  |
| 13 | 学生四栋 | 学生四栋水泵房消防水 泵电气控制装置变频器 故障（MODER:NXF5000- 4XJ型号） | 水泵控制柜维修或更 换 |  | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 学生四栋 | 学生四栋一楼水泵房消 防水池补水异常，水位 高于浮球阀（喷淋泵减 压阀故障水回流） | 维修或更换阀门恢复 消防水池功能正常 |  | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 消防主机 | 火灾自动报警主机01多 线盘故障 | 多线控制盘更换或维 修 |  | 1 | 块 |  |  |
| 16 | 石化大楼 | 石化大楼2层西面厕所旁1组软管卷盘缺失故障，10层走道2组软管卷盘风化严重漏水故障，地下室3组软管卷盘风化严重漏水故障，总共计6组 | 更换安装6套消火栓 软管卷盘（20M） |  | 6 | 套 |  |  |
| 17 | 石化大楼 | 石化大楼共计115条消 防水带使用年限长，水 带硬化漏水 | 更换水带（13-65-20加厚聚氨酯，含卡箍 、接头） |  | 115 | 条 |  |  |
| 18 | 其他 | 枪头 | 含安装（DN50，水 枪加厚） |  | 5 | 个 |  |  |
| 19 | 其他 | 枪头 | 含安装DN65（2.5 寸）直流水枪加 |  | 5 | 个 |  |  |
| 20 | 其他 | 消防水带（带接头卡 箍） | 含安装（DN50,20米） |  | 20 | 条 |  |  |
| 21 | 其他 | 消防水带（带接头卡 箍） | 含安装（13-65-20加厚聚氨酯，含卡箍、 接头） |  | 40 | 个 |  |  |
| 22 | 其他 | 水带垫片 | DN50 |  | 20 | 个 |  |  |
| 23 | 其他 | 水带垫片 | DN65 |  | 60 | 个 |  |  |
| 24 | 备用 | 过滤式自救呼吸器 | TCL 30 |  | 10 | 盒 |  |  |
| 25 |  | 便携式点焊机 | 2500W点焊机、小型分体点焊机、18650锂电池点焊机 |  | 2 | 台 |  | 用于更换 应急照明 灯、应急 疏散指示 灯电池 |
| 26 |  | 消防应急灯、指示灯 电池 | 1.2v，800毫安以 上，带插头 |  | 700 | 个 |  |
| 27 | 其他 | 二氧化碳灭火器 | MT/2；手提式二氧化碳灭火器；压力表：有；点射功能：支持 ; |  | 82 | 具 |  | 信息系34 具，后勤 科24具、 电气系20 具、信息 中心4具  |
| 28 | 备用 | 电动剪扩钳 |  |  | 1 | 个 |  |  |