附件2：柜式七氟丙烷气体灭火系统

一、项目概况及总体要求
1.档案室存放纸质、电子档案为了达到综合档案室消防安全建设防火标准要求，在档案室安装无管网预制柜式七氟丙烷全淹没气体灭火系统（含火灾自动报警、通风系统），确保档案的安全且不受二次伤害，同时安装期间做好现场设施的保护。
2.本文件中所提出的要求为最低限度的技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，中标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装以及环保节能等）必须符合国家现行的有关规定和标准。
3.中标方需负责对采购方相关人员进行操作、维护等内容开展现场系统培训。提供培训计划和培训资料，保证操作、维护人员熟练掌握设备的操作及日常维护保养技术。
4.项目完工交付，投标人必须提交全套资料。
5.施工方必须具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证处于有效期，施工前请提供核验。
二、功能要求
1.系统实现档案库房全淹没气体灭火，对纸质、电子档案无损伤；灭火后满足5分钟浸渍时间再联动排风，保障灭火可靠性；排风兼顾库房日常通风。
2.柜式装置直接落地摆放在防护区档案室内部，不设置独立钢瓶间；4套装置接收气体灭火主机同步启动信号，实现同步喷放，保证整个防护区内灭火剂分布均匀，达到10%设计灭火浓度（每套装置应包含钢瓶、容器阀、喷头、柜体等）。
3.系统完整控制逻辑（自动、手动、紧急停止、联动输出）
①自动模式（系统上电默认模式）
必须感烟探测器+感温探测器，两类探测器同时报警（复合报警），才启动灭火流程；单独烟报警或者单独温报警只报故障火警，不启动喷放。
烟、温复合报警信号上传气体灭火主机；主机启动30秒人员疏散倒计时；倒计时阶段：室内外声光报警器、气体释放警报器全部启动，提醒人员撤离；同时主机输出信号，切断档案室内部空调、新风系统，关闭原有通风开口；倒计时结束（30s到点），输出同步启动信号，4套柜式灭火装置同时释放七氟丙烷；放气指示灯立即点亮；机械泄压口根据室内压力自动开启泄压；灭火剂在10s内喷放完毕，室内维持灭火浸渍时间≥5分钟；浸渍时间未结束，排风系统禁止开启。
②现场手动模式
确认现场发生火情，人员在防护区门外按下紧急启停按钮上的【启动】按键，系统直接跳过30s倒计时，立刻输出信号启动4台灭火装置，放气指示灯点亮，切断室内通风。
③紧急停止逻辑
仅在30s倒计时还没有结束、灭火剂尚未喷放的阶段有效：按下防护区外紧急启停按钮【停止】按键，终止本次灭火程序。
④信号反馈
泄压口动作后反馈信号至主机；防火阀动作反馈至主机；模块故障、探测器故障、钢瓶压力低故障全部在主机显示故障点位。
4.排风系统完整控制逻辑
灭火后自动联动排风（火灾后模式） 气体灭火主机检测灭火剂喷放完成，延时5分钟（满足档案库浸渍时间）之后，输出联动信号给到排风控制箱，自动启动事故排风机；70℃防火阀处于开启状态，室内气体经过500×250风管、风机、外墙百叶排向室外。
禁止喷放灭火剂立刻开排风，会把灭火气体排走，造成灭火失败。 室内有毒气体排净后，由现场管理人员手动关闭风机。
日常库房通风模式（手动/定时） 在联动控制箱切换至手动档位，人工开启排风机，档案室日常换气次数≥5次/小时，改善库房温湿度条件；也可外接时间继电器实现定时启停。
防火保护动作逻辑 当风管内部烟气温度升高达到70℃，防火阀熔断关闭，同时向气体主机反馈故障信号；风机联锁停止运行，阻断火势通过风管扩散。
检修模式：手动挡位，可单独调试风机运行状态。
三、设备（材料）需求一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	150L柜式七氟丙烷灭火装置
	套
	4
	主要技术参数：
1.整套装置要求包含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表；
2.充装压力（20℃时）：2.5Mpa；
3.电磁阀工作电压：DC24V；
4.启动电流：1～1.5A；
5.喷射时间：≤10S；
6.使用环境：温度：0℃～50℃；
7.灭火剂瓶组：直径×壁厚﹙mm）DN420×6，材质：HP345；
8.4套装置信号线并联，保证同步启动。

	2
	气瓶充装七氟丙烷药剂
	kg
	556
	主要技术参数：
1.纯度，%（m/m）≥99.6；
2.水分，%（m/m）≤10×10-4；
3.酸度，%（m/m）≤1×10-4；
4.蒸发残留物，%（m/m）≤0.01；
5.充装于4台150L钢瓶内，满足防护区10%设计浓度；进场核对充装合格证、压力检测记录。

	3
	气体灭火控制主机
	台
	1
	主要技术参数：
1.主电：AC220V±25%，50Hz，最大允许电流2.5A；
2.备电：24V，2.3AH；
3.最大工作电流2A，正常工作电流＜200mA；
4.环境温度：0～50℃；
5.相对湿度：≤95%（40℃）；
6.具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容；
7.具有4区气体灭火系统控制输出选择；
8.具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间；
9.接入烟感、温感、紧急启停按钮、声光、放气指示灯、输入输出模块、泄压口反馈、排风联动信号；
10.具备30s倒计时、自动/手动切换、故障报警功能；
11.自身带有备电，在主电缺失时可自动投入备电运行；能给备电充电并有备电保护功能；
12.气体灭火系统的喷放、故障、火警等监控信号需接入学校已安装的北大青鸟火灾报警控制器（JB-TT-JBF-11SF），将信号传输至消防报警控制室，实现局域联网通讯。

	4
	气体释放警报器
	台
	2
	主要技术参数：
警报器与控制器进行通信采用数字信号，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接改写，工程调试简便。
（1）工作电压
信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V
电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V
（2）工作电流
信号总线监视电流≤1mA 电源总线监视电流≤2mA
信号总线动作电流≤2mA 电源总线动作电流≤30mA
（3）闪光频率：1.3Hz±20%。
（4）编码方式：电子编码方式。
（5）线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；另外两线接电源 DC24V，无极性。
（6）使用环境：温度 -10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不凝露。

	5
	编码型紧急启停按钮
	个
	1
	主要技术参数：
[bookmark: _GoBack]1.工作电压：DC17V～DC24V；
2.触点容量：DC24V/0.5A；
3.环境温度：-10～+50℃；
4.环境湿度：≤95%RH(40±2℃）；
5.二线制，电子编码。

	6
	编码型火灾声光警报器
	只
	2
	主要技术参数：警报器功耗低、寿命长；火警声报警，声音洪亮清晰，能够在远距离的情况下提醒现场人员；报警光显示醒目。
（1）工作电压：总线电压：总线 24V 电源电压：DC24V
（2）监视电流：总线电流≤0.5mA 电源电流≤2mA
（3）动作电流：总线电流≤2mA 电源电流≤60mA
（4）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极
性二线制连接
（5）声压级：≥85dB（正前方 3m 水平处（A 计权））
（6）闪光频率：1.0Hz～1.5Hz
（7）变调周期：4s（1±20％）
（8）声调：火警声
（9）外壳防护等级：≥IP30

	7
	点型光电感烟火灾探测器
	套
	3
	主要技术参数：指示灯指示明显，360 度范围可见；具有溢水孔设计，防止积水渗漏；电子编码。
（1）工作电压：总线 24V
（2）监视电流：≤0.8mA
（3）报警电流：≤1.8mA
（4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
（5）编码方式：十进制电子编码
（6）外壳防护等级：≥IP23。

	8
	点型感温火灾探测器
	套
	8
	主要技术参数：指示灯指示明显，360 度范围可见；电子编码；支持数字化总线。
（1）探测器类别：P（A1R 和 BS 可设，出厂默认类别为 A1R）
（2）工作电压：总线 24V
（3）监视电流：≤0.8mA
（4）报警电流：≤1.8mA
（5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
（6）使用环境：
 A1R 类别 典型应用温度 25℃，范围 -10℃～50℃
BS 类别 典型应用温度 40℃，范围 -10℃～65℃ 
（7） 编码方式：十进制电子编码；
（8）外壳防护等级：≥IP33.

	9
	放气指示灯
	只
	1
	主要技术参数：1.工作电压：DC24V；
2.总线电压：DC17V-DC24V；
3.环境温度：-10～+50℃；
4.环境湿度：≤95%RH(40±2℃）；
5.四线制，电子编码。
安装档案室出入口门框正上方；灭火剂喷放后常亮显示“气体释放，禁止入内”；必须现场手动复位才能熄灭。

	10
	输入/输出模块
	只
	2
	模块1：联动切断档案室内部空调、新风；模块2：联动事故排风系统；模块安装于现场接线箱内。

	11
	机械型泄压口
	台
	1
	主要技术参数：
1.平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。
2.气体喷放超压自动开启泄压，带动作信号反馈接回主机。

	12
	事故排风系统成套
	套
	1
	包含低噪声轴流排风机、70℃防火阀、500×250镀锌风管、室外防雨百叶风口、联动控制箱；风机安装于档案室房间上部位置，风管直排室外。
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